数据中心机房UPS电池采购项目---功能要求

（一）技术规格及要求

- 定位：满足中心机房用电保障和安全需求。

- 报价要求：本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含但不限于软件系统的二次开发、安装调试、接口费及对接院内其他信息系统所涉及到的所有费用。

- 系统功能参数要求

| 模块 | 功能清单 |
| --- | --- |
| 维谛蓄电池1(80节) | ▲ 1、L系列高功率型阀控密封式铅酸蓄电池。 2、额定容量：150AH 3、设计寿命：蓄电池在环境温度20℃～25℃时设计寿命不低于12年 4、尺寸要求：长483mm*宽171mm*总高227mm 5、壳体：ABS 6. 自放电：＜3%/月 7.循环寿命：＞350次（40%DOD） 8、最大放电电流：1500A（5秒） 9、阻燃性能：蓄电池终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性，其阻燃标准应符合GB/T2408-1996中的FH－1和FV－0的阻燃等级要求。 10、蓄电池应采用嵌铜芯圆端子结构，顶端子设计（端子高出电池上表面）方便连接安装，系统可靠性更高。 11、防爆性能：蓄电池在充电过程中，蓄电池外部遇明火时，不应内部爆炸。 12、重量：45.7KG 13原厂质保3年 |
| 电池监测 (1套) | 1. 监测对象：为本次项目中维谛蓄电池1。 2. 蓄电池浮充状态下（考虑UPS或直流电源干扰），单体内阻重复精度：±2%。 3. 电池组电压精度≤0.5% ，测量范围0～700V。 4. 电池集中监控模块：检测监控范围内所有电池的运行参数及工作状态，并进行分析处理，接收本地监控系统的控制命令 ▲5.需要负责新增电池监测安装及2台维谛UPS主机和现有机房维谛微模块监控系统（含软件版本升级）对接调试，实现统一7*24小时实时告警。 6.原厂质保3年 |
| 电池架（2套） | 定制40节电池架，每层电池架高度需满足福禄克电池检测仪检测到每节电池的性能。 |
| 辅材、安装调试 | 辅材：电池连接线、层接线、端子、胶布等，线径95mm²；安装含旧电池及电池架拆卸，新电池安装，电池巡检仪安装；含电池巡检仪及2台UPS主机和现有机房维谛微模块监控系统（含软件版本升级）对接调试，含UPS原厂上门重新设置电池参数。 |
| 维谛蓄电池2(80节) | ▲ 1、L系列高功率型阀控密封式铅酸蓄电池。 2、额定容量：100AH 3、设计寿命：蓄电池在环境温度20℃～25℃时设计寿命不低于12年 4、尺寸要求：长330mm*宽174mm*总高224mm 5、壳体：ABS 6. 自放电：＜3%/月 7.循环寿命：＞350次（40%DOD） 8、最大放电电流：1200A（5秒） 9、阻燃性能：蓄电池终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性，其阻燃标准应符合GB/T2408-1996中的FH－1和FV－0的阻燃等级要求。 10、蓄电池应采用嵌铜芯圆端子结构，顶端子设计（端子高出电池上表面）方便连接安装，系统可靠性更高。 11、防爆性能：蓄电池在充电过程中，蓄电池外部遇明火时，不应内部爆炸。 12、重量：30.3KG 13原厂质保3年 |
| 电池架（2套） | 定制40节电池架，每层电池架高度需满足福禄克电池检测仪检测到每节电池的性能。 |
| 辅材、安装调试 | 辅材：电池连接件、层接线、端子、胶布等，线径150mm²；安装含旧电池及电池架拆卸，新电池安装，含UPS原厂上门重新设置电池参数。 |