2023年度数据中心机房运维服务要求

（一）项目概况

数据中心机房（新旧机房）设备包括服务器、网络设备、安全设备及机房基础设施等，采购于2007至今，由于该设备承载着我院各类关键业务，为保障其可靠运行，需要相应的硬件设备维保服务及相关的技术支持服务。需要提供维护的设备包括网络交换机、路由器、服务器、存储阵列、精密空调、UPS等2637多件信息化设备，均为业务系统后台的关键设备，现要求设备购买相应的维护维修服务与驻点工程师服务及其巡检服务，包含附件一和附件二清单设备。

（二）项目采购范围

提供对数据中心机房内的服务器、网络设备、数据库、机房设备提供维护服务、巡检、技术支持、驻点工程师服务、网管平台服务等。

（三）项目服务年限：一年

（四）组织实施要求

有固定的工程师提供数据中心机房软硬件的维保服务、维修、巡检、技术支持，驻点工程师和备用工程师提供AB角服务以及二线软硬件、数据库工程师进行技术支持。

（五）成果要求

保障数据中心机房软硬件的正常运行，并向院方提交周报、月度分析报告、半年度和年度分析报告等资料。

（六）具体技术要求（详见附件一和附件二）

1. 服务器主机、存储运维服务要求:

（1）新旧数据中心机房全部服务器主机、存储系统的软硬件维护、维修工作，例如CPU 性能管理；内存使用情况管理；硬盘利用情况管理；系统进程管理；主机性能管理；实时监控主机电源、风扇的使用情况及主机机箱内部温度；监控主机硬盘运行状态；监控主机网卡、阵列卡等硬件状态；监控主机HA运行状况；主机系统文件系统管理；监控存储交换机设备状态、端口状态、传输速度；监控备份服务进程、备份情况（起止时间、是否成功、出错告警）；监控记录磁盘阵列等存储硬件故障提示和告警，并及时解决故障问题；对存储的性能（如高速缓存、光纤通道等）进行监控；对主机系统进行定期备份,安装,维护等内容。

（2）应备有与医院数据中心机房设备原厂相同型号或各项性能规格不低于原有设备或模块的备件，供故障发生时替换，故障备件更换产生的所有费用均已包含在总体的服务费用之中，不再另行收取。应针对本项目中的硬件设备提供完备的备件保障，服务商应具备设施完整、规模较大、管理完善的深圳本地备件储备库，因特殊情况下不能保证及时备件供应，投标人应能提供备机支持。

2. 数据库维护服务要求:

（1）提供7*24*2小时应急现场服务，接到报修电话后5分钟内响应，出现数据库故障时，应安排经验丰富的技术支持工程师30分钟内赶到现场分析故障原因，制定故障解决方案，2小时内解决数据库故障问题，进行系统和数据的恢复工作,保障数据库系统的正常运行。

（2）服务商通过电话为采购人提供技术支持，协助采购人解决数据库日常运行中的问题。投标人应设立7*24小时的技术支持热线，保证采购人获得数据库日常维护的技术支持，保证采购人关于数据库的技术性问题得到及时、有效的解答，对于通过电话指导不能解决的故障，投标人在征得采购人同意后，应通过远程接入手段，登录到故障软件，进行故障诊断，查找故障出现的原因，指导现场维护人员处理故障，远程技术支持响应时间小于30分钟。

（3）每周至少安排一次工程师上门巡检，提供运行性能及分析报告，并根据性能分析结果提出调优方案并组织实施。

（4）数据库软件方面。数据库的系统规划；数据库版本升级的规划和实施；数据库软件相关补丁的安装。

（5）数据库备份与恢复。系统数据在线数据备份和恢复规划；系统数据在线数据备份和恢复方案的实施；系统数据在线数据备份和恢复方案的测试；系统数据备份和恢复方案的培训。有根据现场硬件条件和现有备份策略进行评估，改进现有的备份和恢复策略。

（6）数据迁移。为多种硬件存储、操作系统平台、或不同数据库版本之间的数据迁移：评估现有数据存储方式，数据分布方式；制定数据迁移方案；制定数据迁移计划；实施数据迁移计划。

3. 网络运维服务要求:

（1）新旧数据中心机房全部网络包含社康中心等设备的软硬件维护、维修工作，性能分析、调优服务,检测运行情况、清除故障隐患网络设备运行性能分析。硬件运行状态：单板状态、电源模块状态、机框风扇状态、整机指示灯状态、机框防尘网状态、端口工作状态等；软件运行情况检查：设备运行情况、网络报文分析、设备对接运行状况、路由运行情况检查等；其他检查项目：网络运行问题检查、网络变更情况检查、网络历史故障检查。在服务期内，提供维护范围内所有网络设备的软件维护性版本及升级，如BUG修补文件，新版本的维护性主机软件等。

（2）服务商随时配合医院网络架构变化对网络设备和安全设备进行网络变化和安全配置更新；同时定期巡检设备运行状况并出具巡检报告，巡检报告应说明网络和策略的变化状态和原因，并提出合理的建议。

（3）服务商须设有网络备件仓库，对在用的网络路由、核心和汇聚交换机等各种配件至少有一套冗余备件，为医院提供及时的维修服务。

（4）对所有网络路由、交换设备、无线AP等网络设备提供硬件保修服务，并配合医院对系统进行软件升级操作。在维护期内，如因网络设备、安全产品使网络核心系统出现故障，除非出现人力不可抗拒的情况，必须保证在2小时内用不低于同档次的产品更换故障设备或修复完毕。

（5）服务商要提供备机并制订合理的备机配置方案，在交换机等网络设备出现故障而短时间内无法立即恢复工作时，投标人应提供一台设备性能与之相差不大的设备为采购人应急使用，保证在30分钟内恢复业务系统使用。

4. 精密空调运维服务要求:

（1）对现有3套阿尔西精密空调提供原厂维修服务；8套艾默生维谛精密空调提供软硬件质保服务。

（2）在维护期内，空调机所有零部件（如室外风扇、膨胀阀、温度控制器、开关、LP开关、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、上水阀等）在正常使用中发生的损坏，服务工程师将在4小时内将需要的免费备件送达现场并对故障设备进行备件更换，解决硬件问题。

5. UPS运维服务要求（含电池）:

（1）对现有2套艾默生liebert Nxa 120 UPS，2套艾默生eXM 100KVA提供软硬件质保服务。

（2）在维护期内，提供保养服务，主动排除隐患，降低故障发生的概率，具体内容如下：检查UPS运行环境、检查UPS外观、检查UPS工作状态、检查UPS运行声音是否正常、检查UPS主机和各板件上指示灯的状态、检查UPS风扇的运转情况、检查UPS出风口是否有异常气味、检查UPS输入、输出、电池线缆的连接情况（停机时）、检查UPS内部关键点的温度情况、检查UPS内部电容是否发生漏液、变形； 检查UPS内部电感、变压器的工作情况、测量UPS各电气参数（记录详细结果）检查UPS电池是否发生漏液、变形、检查UPS电池端子是否腐蚀、检查UPS电池端子的连接情况、电池放电测试（记录详细结果）、功能测试（允许时）、UPS清洁除尘。 服务工程师将在4小时内将需要的免费备件送达现场并对故障设备进行备件更换，解决硬件问题。

6. 机房消防运维服务要求：

服务商负责医院所有机房全部消防设施日常巡检和维护，需严格按照医院安保管理制度对所有机房消防设备进行巡检，每天早晚两次并完成记录以备查验。负责医院每年对机房消防进行安全预演，并出具消防检测报告，以保证机房的消防是可用的，可保障的。

7. 协助进行等保测评服务要求：

等保测评期间，协助医院进行等保测评服务，包括机房物理环境、主机安全设置等。

8.其它：

项目服务年限内有效投诉达到4起，我院有权和服务商终止合作关系，服务商无条件响应。

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HP DL380 G6 | 1 | 台 |
| 2 | HP DL580 G5 | 4 | 台 |
| 3 | IBM X3550 M3 | 1 | 台 |
| 4 | IBM X3850 M2 | 1 | 台 |
| 5 | 联想万全RD680 G7 | 1 | 台 |
| 6 | HUAWEI Ocean stor S2200T | 1 | 台 |
| 7 | EMC CX3-40C 光纤存储 | 1 | 个 |
| 8 | EMC CENTERA | 1 | 个 |
| 9 | EMC DS-220B | 2 | 个 |
| 10 | CX-4PDAE | 2 | 个 |
| 11 | V-CX4040010K | 1 | 个 |
| 12 | 小机 | 2 | 个 |
| 13 | HUAWEI Quidway AR 46-80 | 1 | 个 |
| 14 | HUAWEI Quidway S9312 | 2 | 个 |
| 15 | HUAWEI Quidway S9306 | 1 | 个 |
| 16 | H3C S3600V2-52TP-EI | 8 | 个 |
| 17 | 安全设备-VPN | 1 | 个 |
| 18 | 精密空调 | 2 | 台 |
| 19 | Huawei 2288 | 5 | 个 |
| 20 | Lenovo 3650M5 | 1 | 个 |
| 21 | Lenovo 3650M5 | 1 | 个 |
| 22 | Lenovo V3700存储 | 1 | 个 |
| 23 | Lenvov 3650M5 | 2 | 个 |
| 24 | HP D560 | 1 | 个 |
| 25 | Huawei E6000 | 1 | 个 |
| 26 | Huawei BH622 | 5 | 个 |
| 27 | 安全设备-防火墙 | 1 | 个 |
| 28 | 机房环境监控系统 | 1 | 套 |
| 29 | 机房机柜配电系统 | 1 | 套 |
| 30 | 精密空调 | 1 | 台 |
| 31 | 安全设备防火墙 | 2 | 台 |
| 32 | 安全设备防火墙 | 1 | 台 |
| 33 | 接入交换机 | 1 | 台 |
| 34 | 天融信防火墙 | 1 | 个 |
| 35 | 接入交换机 | 1 | 个 |
| 36 | 安全设备 | 1 | 台 |
| 37 | 安全设备 | 1 | 台 |
| 38 | 外联路由器 | 1 | 台 |
| 39 | Lenovo RD350 | 1 | 台 |
| 40 | Lenovo 3650 M5 | 1 | 台 |
| 41 | DELL R440 | 1 | 台 |
| 42 | Lenovo RD 640 | 1 | 台 |
| 43 | DELL R730 | 1 | 台 |
| 44 | HUAWEI Quidway S5700 | 1 | 台 |
| 45 | 安全设备 | 1 | 台 |
| 46 | Lenovo RD530 | 1 | 台 |
| 47 | DELL R740 | 1 | 台 |
| 48 | Ocean stor 5500v3 | 1 | 台 |
| 49 | Lenovo 3550 M5 | 1 | 台 |
| 50 | 监控 | 6 | 个 |
| 51 | 应用服务器 | 13 | 个 |
| 52 | 节点互连交换机 | 2 | 个 |
| 53 | PACS存储 | 3 | 个 |
| 54 | 交换机 | 2 | 个 |
| 55 | 交换机 | 1 | 个 |
| 56 | 归档存储磁盘阵列 | 1 | 个 |
| 57 | 存储光纤交换机 | 2 | 个 |
| 58 | 应急保护网关 | 1 | 个 |
| 59 | 网络防火墙 | 1 | 个 |
| 60 | 出口路由器 | 4 | 个 |
| 61 | 核心交换机 | 4 | 个 |
| 62 | 一般被控目标设备许可 | 1 | 个 |
| 63 | vKVM被控目标设备许可 | 1 | 个 |
| 64 | 数字KVM切换器 | 6 | 个 |
| 65 | 服务器接口模块 | 128 | 个 |
| 66 | 串口控制台服务器 | 2 | 个 |
| 67 | 串口连接线缆 | 64 | 个 |
| 68 | 机柜PDU | 50 | 个 |
| 69 | 100KVA模块化UPS主机 | 2 | 个 |
| 70 | 电池架 | 80 | 个 |
| 71 | 冷通道平行自动门 | 2 | 个 |
| 72 | 冷通道照明 | 13 | 个 |
| 73 | 电源及消防信号控制箱 | 1 | 个 |
| 74 | 列间精密空调 | 4 | 台 |
| 75 | 基站空调 | 2 | 个 |
| 76 | 精密空调 | 2 | 个 |
| 77 | 高端节能机柜 | 25 | 个 |
| 78 | 智能电量仪 | 4 | 个 |
| 79 | 电量监测接入 | 1 | 个 |
| 80 | UPS监控模块（卡） | 1 | 个 |
| 81 | UPS监测接入 | 1 | 个 |
| 82 | 蓄电池在线监测主控制单元 | 2 | 个 |
| 83 | 霍尔电流传感器 | 2 | 个 |
| 84 | 电池组电流和环境温度检测模块 | 2 | 个 |
| 85 | 电池单体电压和单体温度检测模块 | 80 | 个 |
| 86 | 蓄电池监测接入 | 1 | 个 |
| 87 | 精密空调监控模块（卡） | 4 | 个 |
| 88 | 精密空调监测接入 | 4 | 个 |
| 89 | 基站空调监控通讯转换模块 | 2 | 个 |
| 90 | 基站空调监测接入 | 1 | 个 |
| 91 | 高清网络半球摄像机 | 8 | 台 |
| 92 | 网络硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 93 | 监控专用硬盘 | 8 | 个 |
| 94 | 视频监测接入 | 1 | 个 |
| 95 | 温湿度传感器 | 12 | 个 |
| 96 | 温湿度监测接入 | 1 | 个 |
| 97 | 漏水检测10米感应绳 | 6 | 个 |
| 98 | 漏水检测控制器 | 3 | 个 |
| 99 | 漏水监测接入 | 1 | 个 |
| 100 | 烟雾传感器 | 3 | 个 |
| 101 | 烟雾监测接入 | 2 | 个 |
| 102 | 双门门禁控制器 | 3 | 个 |
| 103 | 单门控制器 | 2 | 个 |
| 104 | 指纹ID读卡器 | 6 | 个 |
| 105 | 单开磁力锁 | 2 | 个 |
| 106 | 双开磁力锁 | 3 | 个 |
| 107 | 出门按钮 | 4 | 个 |
| 108 | 开关电源 | 5 | 个 |
| 109 | 门禁系统监测接入 | 1 | 个 |
| 110 | 监测系统服务器 | 1 | 个 |
| 111 | 液晶显示器 | 1 | 台 |
| 112 | 短信报警(含短信机) | 1 | 个 |
| 113 | 现场语音报警（含音响） | 1 | 个 |
| 114 | 机房动力环境监测系统平台软件 | 1 | 个 |
| 115 | VPN线路 | 36 | 条 |
| 116 | 无线控制器 | 3 | 台 |
| 117 | 深信服APM | 2 | 台 |
| 118 | H3C UIS R390X G2 | 2 | 台 |
| 119 | Lenovo 3650 m5 | 2 | 台 |
| 120 | DELL R740 | 10 | 台 |
| 121 | 宝德服务器 | 1 | 台 |
| 122 | DELL R540 | 1 | 台 |
| 123 | DELL R440 | 2 | 台 |
| 124 | 负载均衡 | 2 | 台 |
| 125 | 负载均衡 | 2 | 台 |
| 126 | 航天联志 | 1 | 台 |
| 127 | HP Prociant dc388 Gen9 | 1 | 台 |
| 128 | Lenovo sr550 | 1 | 台 |
| 129 | DELL R430 | 1 | 台 |
| 130 | 浪潮NF5270 M5 | 5 | 台 |
| 131 | HUAWEI RH2288H V3 | 2 | 台 |
| 132 | Lenovo SR588 | 3 | 台 |
| 133 | Lenovo 万全R680 | 1 | 台 |
| 134 | DELL R240 | 4 | 台 |
| 135 | 无线控制器 | 1 | 台 |
| 136 | 无线核心交换机 | 1 | 台 |
| 137 | H3C uniserver R4900 G3 | 3 | 台 |
| 138 | Think server RD640 | 1 | 台 |
| 139 | 虚拟化集群 | 6 | 个 |
| 140 | 服务器接入交换机 | 1 | 台 |
| 141 | 光纤交换机 | 4 | 台 |
| 142 | CDR存储系统 | 4 | 台 |
| 143 | HUAWEI 5500存储 V6 | 1 | 台 |
| 144 | HUAWEI 5510存储V5 | 1 | 1台 |
| 145 | 保护备份平台 | 1 | 台 |
| 146 | 应急接管平台 | 4 | 台 |
| 147 | HUAWEI 5500存储 V5 | 1 | 台 |
| 148 | 存储光纤交换机 | 2 | 台 |
| 149 | 电视服务器 | 5 | 台 |
| 150 | 老机房监控录像机 | 1 | 台 |
| 151 | 大楼汇聚交换机 | 8 | 台 |
| 152 | 大楼接入交换机 | 300 | 台 |
| 153 | 大楼无线汇聚交换机 | 3 | 台 |
| 154 | 大楼无线POE交换机 | 23 | 台 |
| 155 | 大楼无线AP | 1382 | 台 |
| 156 | 大楼无线中心AP | 44 | 台 |
| 157 | 七氟丙烷灭火剂 | 5 | 台 |
| 158 | 气体灭火控制器 | 1 | 台 |
| 159 | 放气指示灯 | 3 | 台 |
| 160 | 紧急启/停按钮 | 3 | 台 |
| 161 | 手/自动转换盒 | 3 | 台 |
| 162 | 消防警铃 | 3 | 个 |
| 163 | 声光报警器 | 3 | 个 |
| 164 | 智能光电感烟探测器 | 4 | 个 |
| 165 | 智能电子感温探测器 | 9 | 个 |

| 附件二：日常运维（不包硬件维修）列表（19件） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 华为KunLun服务器 | 2 | 个 |
| 2 | 机框 | 华为FusionCube机框 | 3 | 个 |
| 3 | 超融合节点 | 华为FusionCube 超融合 | 12 | 个 |
| 4 | 生产中心磁盘阵列 | 华为OceanStor生产磁盘阵列 | 2 | 个 |